Кемеровская область - КУЗБАСС	                       Главному государственному инспектору

Юргинский городской округ                                 г.Юрги и Юргинского района

по пожарному надзору

Управление образованием                                     Д.И. Чистоедову

Администрации города Юрги

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по

социально-личностному направлению

развития воспитанников

№30 «Веселинка»

652061, Кемеровская область, г.Юрга

Пр. Победы,4б

тел. (8 384 51) 4-02-48

dou-ds-n30@mail.ru

28.07.2020 №  311

На № ___________________

План мероприятий МБДОУ "ДСОВ №30 "Веселинка"

по исполнению предписания  № 55/1/32 от 16.07.2020 г. об устранении нарушений требований безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

| № | Предписание | Срок исполнения | Мероприятия по устранению предписаний | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) | 2021г. | Установка аварийного освещении Ходатайство в УО, от 17.07.2020г № 295 «Феорану» от 27.07.2020 № 309 |  |
|  | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | 2021г. | Установка автоматической сигнализации и систем оповещения о пожаре Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 «Феорану» от 27.07.2020 № 309 |  |
|  | На путях эвакуации (в двух лестничных маршах) применена краска на стенах, с не установленным классом пожарной опасности | 2021г. | Покраска стен на двух лестничных маршах противопожарной краской Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | На путях эвакуации (в двух лестничных маршах ) на полу применена краска, с не установленным классом пожарной опасности | 2021г. | На лестницах (в двух лестничных маршах) укладка плитки Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Наружная эвакуационная лестница 3-го типа правого крыла здания детского сада, расположена на расстоянии менее 1 метра от плоскости Оконного проема расположенного на первом этаже | 2021г. | Установка противопожарного окна Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Наружная эвакуационная лестница 3-го типа левого крыла здания детского сада, расположена на расстоянии менее 1 метра от плоскости оконного проема расположенного на первом этаже. (фактически рас положена вплотную с верхним оконным проемом и по диагонали на 40 см. от нижнего оконного проема. Также оконный проем расположен под эвакуационной лестницей 3-го типа, окно не является противопожарным) | 2021г. | Установка противопожарных окон Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Частично в помещениях, дошкольного учреждения подкласса Ф 1.1. применены покрытия полов (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности КМ | 2021г. | Замена линолеума на противопожарный линолеум во всех помещениях Учреждения, Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Отсутствует табло «Выход» над вторым и третьим эвакуационным выходом из помещения музыкального зала | 2021г. | Установка табло «Выход» Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 «Феорану» от 27.07.2020 № 309 |  |
|  | Отсутствует табло «Выход» над Вторыми эвакуационными выходами из помещений групп «Незнайки», « Почемучки», «Непоседы», «Звездочки» | 2021г. | Установка табло «Выход» Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 «Феорану» от 27.07.2020 № 309 |  |
|  | В зале для проведения музыкальных занятий применен линолеум с неустановленным классом пожарной опасности | 2021г. | Замена линолеума в музыкальном на противопожарный линолеум Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа на полу применен линолеум с не установленным классом пожарной опасности | 2021г. | Замена линолеума в общем коридоре на противопожарный линолеум Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Не организовано содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц 3-го типа в исправном состоянии и проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний | 2021г. | Проведение испытаний пожарных лестниц Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |
|  | Не организована своевременная замена огнетушителей ( в паспорте указан назначенный срок службы огнетушителя 10 лет, по факту огнетушители эксплуатируются по 18, 15 лет) | 2021г. | Замена огнетушителей Ходатайство в УО от 17.07.2020г № 295 |  |

Заведующий                                                                                   Н.В. Гутова